## Tabelle1
Wd | Warmwasser Verteilung |  | Wärmeverluste qW,d [kWh/(m²a)] |  |  | Heizwärme- gutschrift qh,W,d [kWh/(m²a)] |  |  | Hilfsenergie- bedarf qW,d,HE [kWh/(m²a)]
|  |  | Anzahl Geschosse |  |  | Anzahl Geschosse |  |  | Wohnungsanzahl
Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr | 1 bis 2 | 3 und mehr
- | nicht belegt
z70mZ | zentrale Verteilung mit Zirkulation | 50er bis 70er | 23.6926 | 30.79 | 27.2372 | 12.265 | 15.4939 | 15.4939 | 0.90497 | 0.53077
z70ModmZ | zentrale Verteilung mit Zirkulation | 50er bis 70er, nachträgl. gedämmt | 21.4222 | 27.4919 | 25.7154 | 12.265 | 15.4939 | 15.4939 | 0.90497 | 0.53077
z90mZ | zentrale Verteilung mit Zirkulation | 80er und 90er | 8.6131 | 10.2811 | 8.5047 | 4.0619 | 4.4719 | 4.4719 | 0.90497 | 0.53077
zEnEVmZ | zentr. Vert. mit Zirk. inkl. Qualitätssicherung | EnEV | 5.6801 | 7.3481 | 5.5716 | 2.1836 | 2.5936 | 2.5936 | 0.90497 | 0.53077
z70oZ | zentrale Verteilung ohne Zirkulation | 50er bis 70er | 11.2045 | 11.2045 | 11.2045 | 5.2594 | 5.2594 | 5.2594 | 0 | 0
z70ModoZ | zentrale Verteilung ohne Zirkulation | 50er bis 70er, nachträgl. gedämmt | 9.7085 | 9.7085 | 9.7085 | 5.2594 | 5.2594 | 5.2594 | 0 | 0
z90oZ | zentrale Verteilung ohne Zirkulation | 80er und 90er | 6.7754 | 6.7754 | 6.7754 | 3.381 | 3.381 | 3.381 | 0 | 0
zEnEVoZ | zentr. Vert. ohne Zirk. inkl. Qualitätssicherung | EnEV | 3.8424 | 3.8424 | 3.8424 | 1.5027 | 1.5027 | 1.5027 | 0 | 0
d90 | dezentrales System | bis 90er | 4.1063 | 4.1063 | 4.1063 | 2.6297 | 2.6297 | 2.6297 | 0 | 0
dEnEV | dezentrales System | EnEV | 1.1732 | 1.1732 | 1.1732 | 0.75134 | 0.75134 | 0.75134 | 0 | 0
Ws | Warmwasser Speicherung |  | Wärmeverluste qW,s [kWh/(m²a)] |  |  | Heizwärme- gutschrift qh,W,s [kWh/(m²a)] |  |  | Hilfsenergie- bedarf qW,s,HE [kWh/(m²a)]
|  |  | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl |  |  | Wohnungsanzahl
Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 bis 7 | 8 und mehr | 1 bis 2 | 3 bis 7 | 8 und mehr | 1 bis 2 | 3 und mehr
- | nicht belegt
ZS94 | zentraler WW-Speicher außerh. th. H. | bis 1994 | 9.1958 | 3.3612 | 1.614 | 0 | 0 | 0 | 0.085816 | 0.047014
ZS95 | zentraler WW-Speicher außerh. th. H. | ab 1995 | 4.9595 | 1.9688 | 0.91481 | 0 | 0 | 0 | 0.085816 | 0.047014
GS | Gas-beheizter Trinkwasserspeicher | - | 19.7452 | 19.7452 | 19.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EKS94 | Elektro-Kleinspeicher | bis 1994 | 3.2309 | 3.2309 | 3.2309 | 2.0691 | 2.0691 | 2.0691 | 0 | 0
EKS95 | Elektro-Kleinspeicher | ab 1995 | 2.5847 | 2.5847 | 2.5847 | 1.6553 | 1.6553 | 1.6553 | 0 | 0
WG | Warmwasser Erzeugung |  | Erzeuger- Aufwandszahl eW,g [ - ] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qW,g,HE [kWh/(m²a)]
|  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl
Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 und mehr |  |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr
- | nicht belegt
KTK86 | Konstanttemperatur-Kessel | bis 1986 | 1.6062 | 1.3055 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
KTK94 | Konstanttemperatur-Kessel | 1987 bis 1994 | 1.5692 | 1.2763 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
KTK95 | Konstanttemperatur-Kessel | ab 1995 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
NTK86 | Niedertemperatur-Kessel | bis 1986 | 1.2606 | 1.1769 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
NTK94 | Niedertemperatur-Kessel | 1987 bis 1994 | 1.2319 | 1.1508 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
NTK95 | Niedertemperatur-Kessel | ab 1995 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
BWK86 | Brennwert-Kessel | bis 1986 | 1.2005 | 1.1301 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
BWK94 | Brennwert-Kessel | 1987 bis 1994 | 1.1745 | 1.1059 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
BWK95 | Brennwert-Kessel | ab 1995 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
GT94 | Gas-Therme (Umlaufwasserheizer) | bis 1994 | 1.2347 | 1.2347 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
GT95 | Gas-Therme (Umlaufwasserheizer) | ab 1995 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
BT94 | Gas-Brennwert-Therme | bis 1994 | 1.1986 | 1.1986 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
BT95 | Gas-Brennwert-Therme | ab 1995 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 0.21717 | 0.040726
WPE94 | Elektro-Wärmepumpe Erdreich oder Grundw. | bis 1994 | 0.32258 | 0.32258 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPE94mHS | Elektro-WP Erdreich oder Grundw. mit Heizstab | bis 1994 | 0.35645 | 0.35645 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPE95 | Elektro-Wärmepumpe Erdreich oder Grundw. | ab 1995 | 0.28693 | 0.28693 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPE95mHS | Elektro-WP Erdreich oder Grundw. mit Heizstab | ab 1995 | 0.32258 | 0.32258 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPL94 | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | bis 1994 | 0.41667 | 0.41667 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPL94mHS | Elektro-Wärmepumpe Außenluft mit Heizstab | bis 1994 | 0.44583 | 0.44583 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPL95 | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | ab 1995 | 0.35223 | 0.35223 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPL95mHS | Elektro-Wärmepumpe Außenluft mit Heizstab | ab 1995 | 0.38462 | 0.38462 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPK94 | Elektro-Wärmepumpe Kellerluft | bis 1994 | 0.35714 | 0.35714 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPK94mHS | Elektro-Wärmepumpe Kellerluft mit Heizstab | bis 1994 | 0.38929 | 0.38929 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPK95 | Elektro-Wärmepumpe Kellerluft | ab 1995 | 0.35223 | 0.35223 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
WPK95mHS | Elektro-Wärmepumpe Kellerluft mit Heizstab | ab 1995 | 0.38462 | 0.38462 |  |  |  |  | 0.29435 | 0.21334
FWU | Fernwärme-Übergabestation | - | 1.14 | 1.14 |  |  |  |  | 0 | 0
ESz | zentraler Elektro-Speicher | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
EKS | dezentrale Elektro-Kleinspeicher | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
EDH | dezentrale Elektro-Durchlauferhitzer | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
GDH94 | dezentrale Gas-Durchlauferhitzer | bis 1994 | 1.2347 | 1.2347 |  |  |  |  | 0 | 0
GDH95 | dezentrale Gas-Durchlauferhitzer | ab 1995 | 1.1997 | 1.1997 |  |  |  |  | 0 | 0
GS | Gas-Speicherwassererwärmer |  | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  | 0 | 0
TSA | Thermische Solaranlage | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
Hce | Heizwärme Übergabe |  | Wärmeverluste qH,ce [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,ce,HE [kWh/(m²a)]
Kürzel | Name | Baualtersklasse
- | nicht belegt
Th | Zentralheizung, thermostatisch geregelt |  |  | 3.3 |  |  |  |  | 0
dMan | raumweise Beheizung, manuell geregelt |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
Hd | Heizwärme Verteilung |  | Wärmeverluste qH,d [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,d,HE [kWh/(m²a)]
|  |  | Anzahl Geschosse | [5 empty] | Wohnungsanzahl
Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 bis 5 | 6 und mehr |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr
- | nicht belegt
z70 | zentrale Verteilung | 50er bis 70er | 27.8539 | 23.8702 | 19.3278 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
z70Mod | zentrale Verteilung | 50er bis 70er, nachträgl. gedämmt | 21.4824 | 19.4906 | 17.2193 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
z90 | zentrale Verteilung | 80er und 90er | 17.5331 | 15.5413 | 13.2701 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
zEnEV | zentrale Verteilung inkl. Qualitätssicherung | EnEV | 9.3864 | 7.0049 | 4.9792 |  |  |  | 3.428 | 1.2421
wo | wohnungsweise Verteilung | - | 5.4141 | 5.4141 | 5.4141 |  |  |  | 3.428 | 3.428
dez | dezentr. System (ohne Verteilung) | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
- | nicht belegt
Hs | Heizwärme Speicherung |  | Wärmeverluste qH,s [kWh/(m²a)] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,s,HE [kWh/(m²a)]
|  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl
Kürzel | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 und mehr |  |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr
- | nicht belegt
PSWP94 | Pufferspeicher El.-Wärmep. / -Nachtsp. | bis 1994 | 5.1896 | 5.1896 |  |  |  |  | 0 | 0
PSWP95 | Pufferspeicher El.-Wärmep. / -Nachtsp. | ab 1995 | 3.9753 | 3.9753 |  |  |  |  | 0 | 0
Hg | Heizwärme Erzeugung |  | Erzeuger- Aufwands- zahl eH,g [ - ] | [5 empty] | Hilfsenergie- bedarf qH,g,HE [kWh/(m²a)]
|  |  | Wohnungsanzahl | [5 empty] | Wohnungsanzahl
7 | Name | Baualtersklasse | 1 bis 2 | 3 und mehr |  |  |  |  | 1 bis 2 | 3 und mehr
- | nicht belegt | -
KTK86 | Konstanttemperatur-Kessel | bis 1986 | 1.3322 | 1.2097 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
KTK94 | Konstanttemperatur-Kessel | 1987 bis 1994 | 1.2926 | 1.1754 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
KTK95 | Konstanttemperatur-Kessel | ab 1995 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
NTK86 | Niedertemperatur-Kessel | bis 1986 | 1.2329 | 1.1762 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
NTK94 | Niedertemperatur-Kessel | 1987 bis 1994 | 1.1769 | 1.1239 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
NTK95 | Niedertemperatur-Kessel | ab 1995 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
BWK86 | Brennwert-Kessel | bis 1986 | 1.1062 | 1.0697 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
BWK94 | Brennwert-Kessel | 1987 bis 1994 | 1.0772 | 1.0421 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
BWK95 | Brennwert-Kessel | ab 1995 | 1.01 | 1.01 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
GT94 | Gas-Therme (Umlaufwasserheizer) | bis 1994 | 1.1595 | 1.1595 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
GT95 | Gas-Therme (Umlaufwasserheizer) | ab 1995 | 1.0791 | 1.0791 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
GBT94 | Gas-Brennwert-Therme | bis 1994 | 1.0741 | 1.0741 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
GBT95 | Gas-Brennwert-Therme | ab 1995 | 0.99366 | 0.99366 |  |  |  |  | 1.8964 | 0.35563
WPE94 | Elektro-Wärmepumpe Erdreich oder Grundw. | bis 1994 | 0.32258 | 0.32258 |  |  |  |  | 1.1185 | 0.81069
WPE94mHS | Elektro-WP Erdreich oder Grundw. mit Heizstab | bis 1994 | 0.35645 | 0.35645 |  |  |  |  | 1.1185 | 0.81069
WPE95 | Elektro-Wärmepumpe Erdreich oder Grundw. | ab 1995 | 0.28693 | 0.28693 |  |  |  |  | 1.1185 | 0.81069
WPE95mHS | Elektro-WP Erdreich oder Grundw. mit Heizstab | ab 1995 | 0.32258 | 0.32258 |  |  |  |  | 1.1185 | 0.81069
WPL94 | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | bis 1994 | 0.41667 | 0.41667 |  |  |  |  | 1.1185 | 0.81069
WPL94mHS | Elektro-Wärmepumpe Außenluft mit Heizstab | bis 1994 | 0.44583 | 0.44583 |  |  |  |  | 1.1185 | 0.81069
WPL95 | Elektro-Wärmepumpe Außenluft | ab 1995 | 0.35223 | 0.35223 |  |  |  |  | 1.1185 | 0.81069
WPL95mHS | Elektro-Wärmepumpe Außenluft mit Heizstab | ab 1995 | 0.38462 | 0.38462 |  |  |  |  | 1.1185 | 0.81069
FWU | Fernwärme-Übergabestation | - | 1.02 | 1.02 |  |  |  |  | 0 | 0
Oelofen | Ölbefeuerter Einzelöfen mit Verdampfungsbr. | - | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
Ofen | Kohle- oder Holzöfen | - | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | 0 | 0
GRH | Gasraumheizer | - | 1.4 | 1.4 |  |  |  |  | 0 | 0
ESz | zentraler Elektro-Speicher | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
EDHG | Elektro-Direktheizgeräte | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0
TSA | Thermische Solaranlage | - | 1 | 1 |  |  |  |  | 0 | 0